PROJEKT  BUDOWLANY

WEWNĘTRZNEJ NSTALACJI

WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNEJ I C.O. DLA PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI BUDYNKU WARSZTATOWEGO PRZY UL. BUDOWLANYCH

W RADZYNIU PODLASKIM

Branża	-	sanitarna

Inwestor                   -            	Zespół Szkół Ponadgimnazialnych im. Jana Pawła II

Ul. Sikorskiego 15

21-300 Radzyń Podlaski

Projektant : 	Stanisław Domański

upr. 1785Lb/73

Maj  2012 r.

Spis

Zawartości opracowania

Część opisowa

1.	Podstawa i zakres opracowania

2.	Instalacja wodociągowa

2.1.	Zaopatrzenie w wodę

2.2.	Opis instalacji wodociągowej

2.3.	Instalacja ciepłej wody użytkowej

2.4.	Uwagi końcowe

3.     	Odprowadzenie ścieków

3.1.	Kanalizacja zewnętrzna

3.2.	Kanalizacja wewnętrzna

4.	Instalacja centralnego ogrzewania

4.1.	Sprawność instalacji grzewczej

4.2.	Przyłącze ciepłownicze

4.3.	Rurociągi, grzejniki, armatura

4.3.	Próby i Odbiory

5.	Instalacja i urządzenia wentylacyjne

6.	Uwagi końcowe

Część graficzna

-  plan zagospodarowania 1 : 500

-  rzut przyziemia z inst. wodociągowo – kanalizacyjną - Skala 1 : 100

-  rzut przyziemia z instalacją centralnego ogrzewania  - Skala 1 : 100

-   profil podłużny instalacji centralnego ogrzewania - Skala 1 : 100

-   profil podłużny instalacji kanalizacyjnej  – Skala 1 : 100

OPIS TECHNICZNY

do projektu wewnętrznej instalacji sanitarnych i grzewczych dla projektowanej modenizacji budynku dydaktycznego warsztatowego naprawy samochodów  na działce Nr. 3472/3 przy ul. Budowlanych w Radzyniu Podlaskim.

### Część opisowa

### 1.    Podstawa, temat i zakres opracowania

- zlecenie inwestora

- plan zagospodarowania działki 1: 500

- projekt budowlany  planowanej modernizacji  budynku warsztatowego

- plan istniejących sieci  wodociągowo – kanalizacyjnych i c.o. w ul. Budowlanych

- obowiązujące normy i wytyczne projektowania

- wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z inwestorem

Tematem niniejszego opracowania jest budowa i modernizacji  wewnętrznej instalacji wodociągowo -  kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania wraz przyłączami do sieci miejskich oraz budowa kotłowni gazowej  w budynku warsztatowym przy ulicy Budowlanych w Radzyniu Podlaskim.

Projektowany budynek jest obiektem wolnostojącym, w formie wiaty o konstrukcji metalowej obudowanej płytami PW 8 bez podpiwniczenia. Modernizacja budynku polegać będzie na:

- wbudowaniu wewnętrznej instalacji wodociągowo kanalizacyjnej do projektowanych pomieszczeń socjalno – bytowych

- wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią gazową

-  przyłącz wodociągowo – kanalizacyjnych i gazowych do istniejących sieci miejskich

-  ocieplenie budynku i przystosowanie go do obiektu dydaktycznego nauki zawodu

Inwestor zależnie od warunków terenowych i planowanej rozbudowie kubaturowej budynku winien uzyskać warunki techniczne, od właściwych dla miejsca budowy dysponentów sieci sanitarnych i grzewczych : przedsiębiorstwa wodno – kanalizacyjnego i gazowniczego w Radzyniu Podlaskim.

Projekt techniczny w branży instalacyjnej opracowany i dostosowany został do warunków miejscowych, według opracowanego projektu zagospodarowania działki.

W zakres niniejszego opracowania wchodzą następujące instalacje :

- projekt wewnętrznej instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej zasilonej z sieci miejskiej

- projekt instalacji centralnego ogrzewania pompowego, grzejnikowego i docelowo poprzez nagrzewnice  z / wg odrębnego opracowania / projektowanej kotłowni gazowej.

-  przyłącz wodociągowo kanalizacyjnych i gazowych / wg odrębnego opracowania /

Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo poprzez odpowiednie ukształtowanie terenu.

- Instalacja wodociągowa i c.w.

2.1. Zaopatrzenie w wodę

Zaopatrzenie budynku w wodę przewiduje się z sieci miejskiej, poprzez projektowane przyłącze wodociągowe z rur PE 40/3,7 na teren działki /wg odrębnego opracowania/. Po rozbudowie przyłącze wodociągowe zostanie zakończone w pomieszczeniu dydaktycznym, w którym będzie zamontowany zestaw wodomierzowy Dn 25 z obejściem p-poż.

2.2.Opis instalacji wodociągowej

Wewnętrzną instalację wodociągową należy wykonać zgodnie z częścią rysunkową z rur stalowych ocynkowanych łączonych na kształtki stalowe ocynkowane o średnicach

Dn 15, 20, 25, 32. Przewody poziome pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami i pionami prowadzone będą po ścianach, i w warstwie izolacji termicznej posadzki w otulinie poliuretanowej. Piony wodne i lokalówki w łazienkach prowadzone będą na ścianach pod płytkami w bruzdach. Rury układane w bruzdach i w posadzce należy zabezpieczyć otuliną ‘’ Peschla’’ lub ‘’ Thermaflex ‘’. Lokalówki układać ze spadkiem do armatury wypływowej. Mocowanie rur do ścian należy wykonać za pomocą uchwytów mocujących z tworzyw sztucznych. Przejścia przez przegrody budowlane / ściany, stropy/ wykonywać w tulejach ochronnych. Przed zakryciem rur należy wykonać próbę szczelności na ciśnienie 1,5 razy większe od ciśnienia roboczego. Wszystkie przewody wody zimnej i ciepłej prowadzone w ścianach i bruzdach należy izolować kształtkami z pianki poliuretanowej o gr. 9,0 mm.

Podejścia do przyborów należy wykonać za pomocą kształtek ocynkowanych. Na przyłączu w pomieszczeniu schodów zamontować wodomierz skrzydełkowy Dn 20 z obejściem pożarowym. Przed i za wodomierzem zamontować zawory odcinające grzybkowe.

Za wodomierzem należy zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA Dn 32 np. Hoynewell wg wymagań normy PN-EN 1717:2003. Urządzenie musi być łatwo dostępne i zabezpieczone przed osobami postronnymi.

Alternatywnie / wg uznania inwestora / dopuszcza się wykonanie instalacji z rur miedzianych lub tworzyw sztucznych PEX/AL./PEXc  w systemie TIGRY Alupex – INFO zgodnie z opracowaną technologią dla danego systemu. Wybór instalacji pozostawia się inwestorowi.

2.3.Instalacja wody użytkowej

Źródłem ciepłej wody dla przyborów sanitarnych będzie zasobnik ciepłej wody użytkowej o poj. 200 l, zmontowany w kotłowni gazowej budynku. Montaż wykonać zgodnie z projektem kotłowni gazowej oraz z instrukcją producenta podgrzewaczy.

Rurociągi ciepłej wody użytkowej wykonać należy z rur stalowych ocynkowanych łączonych kształtkami ocynkowanymi na gwint o średnicach Dn 15, 20 i prowadzić równolegle obok wody zimnej w osłonie Peschla. Całość instalacji zabezpieczyć przed stratami ciepła izolacją typ ‘’Thermaflex’. Instalacja wody zimnej i ciepłej uzbrojona będzie zaworami przelotowymi grzybkowymi.

Wszystkie przejścia rur przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach osłonowych. Alternatywnie jak i z zimną wodą według uznania inwestora dopuszcza się wykonanie instalacji c.w.u. z rur miedzianych lub tworzyw sztucznych zgodnie z opracowaną technologią dla danego systemu.

Wszystkie instalacje wodne winny być zgodne z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót poddane próbie ciśnieniowej przed zakryciem, przy czym ciśnienie próbne musi wynosić 1,5 – krotną wartości ciśnienia roboczego. Z próby ciśnieniowej instalacji i montażu podgrzewacza należy sporządzić protokół, który musi być podpisany przez inwestora i wykonawcę robót z podaniem miejsca i daty. Próby i atesty na wbudowane materiały winny stanowić załączniki do odbioru końcowego robót.

3. 	Odprowadzenie ścieków

3.1.	Kanalizacja zewnętrzna

Kanalizację  zewnętrzną zaprojektowano z uwzględnieniem warunków lokalnych.

Rurociągi zewnętrzne z PCV 160/4,7 /lita/ typ S o złączach uszczelnionych pierścieniami gumowymi, układać w ziemi pod ze spadkiem 2 % w kierunku spływu ścieków. Przed zasypaniem wykonać inwentaryzację geodezyjną.

3.2.	Kanalizacja wewnętrzna

Ścieki z przyborów sanitarnych spływać będą instalacją wewnętrzną do kanalizacji zewnętrznej. Podejścia pod miski ustępowe wykonać ze spadkiem 5 %, natomiast do umywalek i kratek ściekowych ze spadkiem 3 %. Piony kanalizacyjne zakończyć rurą wywiewną wyprowadzoną ponad dach budynku. Zmontowaną instalację poddać próbie drożności i szczelności. Na pionach  kanalizacyjnych zamontować rewizje i odpowietrzenia pionów wyprowadzić ponad dach budynku, dopuszcza się odpowietrzenie instalacji poprzez zawory napowietrzająco – odpowietrzających typu np. DURGO. Podejścia pod przybory nie posiadających syfonów wyposażyć w zamknięcia wodne. Prostki i kształtki kanalizacyjne z PCV powinny posiadać pozytywną ocenę PZH. Podejścia do przyborów sanitarnych montować w bruzdach ścian. Średnice podejść i spadki wg obowiązujących norm i przepisów.

Przewody poziome prowadzić ze spadkiem i = 2,0 % pod posadzką. Przejścia przewodów przez fundamenty wykonać w rurach osłonowych stalowych.

Budowaną instalację wyposażyć w typowe przybory sanitarne wg wyboru Inwestora Rozwiązanie instalacji pokazano na załączonych rysunkach. Całość robót instalacyjnych wykonać starannie, zgodnie z ‘’Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Sanitarnych i Przemysłowych cz. II ‘’

- Instalacja centralnego ogrzewania

  - Rurociągi, grzejniki, armatura

Budynek będzie z własnego źródła ciepła poprzez projektowaną kotłownię gazową o mocy docelowej Q = 60 kW. Temperatury w pomieszczeniach i zewnętrzne zostały przyjęte zgodnie z PN-82/B-02402 i PN- 82/B-02403. Obliczenia strat ciepła dokonano zgodnie z PN-94/B-03406. Współczynniki przenikania ciepła ‘’K’’ zostały policzone według normy PN-91/B-02020.

Czynnik grzewczy z kotłowni gazowej do rozdzielacza i cała instalacja grzewcza rozprowadzana  będzie rurami stalowymi łączonymi poprzez spawanie acetylenowo – tlenowe. Poziomy należy prowadzić  stosując otulinę izolacyjną z pianki poliuretanowej i ochronnej ‘’Peschla’’ lub ‘’Thermaflex ‘’ zachowując spadek rur dla właściwego odpowietrzenia.

Grubość wylewki nad otuliną rur winna wynosić 4,0 cm.

Przy przejściu przez ściany rurociągi należy prowadzić w tulejach ochronnych.

Po wykonaniu należy instalację poddać próbie ciśnieniowej, szczelności na zimno i gorąco zgodnie z warunkami technicznymi odbioru instalacji. Próbę instalacji przeprowadzić przed zamurowaniem bruzd i zabetonowaniem posadzek.

Jako elementy grzejne przewiduje się grzejniki płytowe PURMO / z zaworami grzejnikowymi na gałązce zasilania i zawory powrotne na gałązkami powrotu. Połączenie rur poprzez zacisk złączek i kształtek APEX stalowych typ TIGRYS Alupex - INFO. Grzejniki podłączone bocznie za pomocą zintegrowanej armatury przyłączeniowej z możliwością odcięcia grzejnika i spustu wody. Odpowietrzenie instalacji następować będzie poprzez odpowietrzniki automatyczne na pionach c.o. Wielkości, typ i moce grzejników dobrane do wielkości strat ciepła w poszczególnych pomieszczeniach budynku.

  - Próby i odbiory

Po zakończeniu robót montażowych instalację c.o. i kotłownię należy przepłukać mieszaniną wody i sprężonego powietrza do chwili uzyskania zanieczyszczeń nie przekraczających 5 mg/l. Przepłukaną instalację poddać próbie hydraulicznej przy ciśnieniu próbnym 0,4 MPa.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego próby szczelności należy przeprowadzić próbę ‘’na gorąco’’. Cała instalacja centralnego ogrzewania powinna być wykonana zgodnie z obowiązującą technologią uwzględniającą rodzaj zastosowanego materiału, spełniających normy dopuszczające do powszechnego obrotu w budownictwie.

- Instalacja i urządzenia wentylacyjne

Dodatkowo dla wszystkich pomieszczeń sanitarnych zastosowano drzwi z kratką nawiewną dołem o wolnym przekroju 150 cm2.

- Uwagi końcowe

Całość robót wykonać zgodnie z ‘’Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych’’ oraz aktualnie obowiązującymi normami i przepisami. Roboty prowadzić pod stałym nadzorem technicznym.